- 采购需求

- （仅供参考，具体以磋商文件为准）

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | - 合同签订后开始施工，施工完成，验收合格并审计结束后付审计款项的95%，剩余5%款项待服务期结束后一次性无息付清。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 验收合格后1年 |

- 二、项目概况

合肥市妇幼保健院本部院区污水处理站设计处理量约 1000m³/天，处理站设计处理量每天300吨，污水处理主要工艺：来自化粪池的综合污水——格栅——调节池——接触氧化池——沉淀池——消毒池——排放。污水站污水处理过程中，污水池各池体为密封状态，但并未进行负压收集，污水池内的臭气由检修孔逸散出来，污染周围环境。要求根据项目现场臭味扩散情况，对调节池、接触氧化池和沉淀池等产生的恶臭气体，通过在污水池内顶部布收集风管，将废气集中收集到除臭设备内进行处理，处理达标后的尾气经管道输送至房顶高空排放。

- 三、服务需求

1、依据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》，污水处理构筑物的臭气风量宜根据构筑物的种类、散发臭气的水面面积、臭气空间体积等因素综合确定风量，不低于5000m3/h。

2、满足国家标准GB14554-93《恶臭污染物排放标准》

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度（m） | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 15 | 0.33kg/h |
| 2 | 氨气 | 15 | 4.9kg/h |
| 3 | 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） |

## 3、处理工艺要求

污水池废气收集+UV光氧+活性炭吸附设备+风机+15米烟囱

- 技改清单附后。

臭气处理技改清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道1 | φ150，PP材质 | 16 | m |  |
| 2 | 管道2 | φ200，PP材质 | 20 | m |  |
| 3 | 管道3 | φ300，PP材质 | 30 | m |  |
| 4 | 烟囱 | φ300，PP材质 | 15 | m |  |
| 5 | 调节阀 | φ150，PP材质 | 5 | 个 |  |
| 6 | 弯头、三通 | PP材质 | 1 | 批 |  |
| 7 | 风机 | Q=5500m³/h，P=2500Pa,壳体材质304 | 1 | 套 |  |
| 8 | UV光氧设备 | Q=5000m³/h，材质SUS304 | 1 | 套 |  |
| 9 | 活性炭过滤器 | Q=5000m³/h，材质SUS304 | 1 | 套 | 4个抽屉，含160块800典值防水型活性碳 |
| 10 | 控制柜 | 风机及光氧设备 | 1 | 套 |  |
| 11 | 电线电缆 | 控制盒到风机10米内 | 1 | 项 |  |
| 12 | 安装辅材 | 管道支架，法兰、标准件等 | 1 | 项 |  |
| 13 | 运输 |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 池体开孔 | 负一层及一层墙体及池体内部开孔 | 1 | 项 |  |
| 15 | 池内污泥清理 | 正规合法途径 | 1 | 项 | 污泥去向可溯源 |
| 16 | 临时措施 | 施工时临时围挡，停车位占用等 | 1 | 项 |  |
| 17 | 应急设备 | 施工时临时污水处理设备 | 1 | 项 | 施工期保证污水达标排放 |
| 18 | 安装 | 安装、调试 | 1 | 项 |  |
| 19 | 验收监测 | 验收检测费 | 1 | 项 |  |

- 四、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再另行追加任何费用，请供应商自行考虑风险。